## 基础线
年份 | 排放量 | 负排放 | 配额趋势 | 碳排趋势(产量趋势)
2020年 | 18900.868 | -50 | 21000 | 17011
2021年 | 19001 | -200 | 20790 | 18691
2022年 | 19101.132 | -350 | 20582.1 | 17127
2023年 | 19201.264 | -500 | 20376.279 | 18607
2024年 | 19301.396 | -650 | 20172.5162 | 20000
2025年 | 19401.528 | -800 | 19970.791 | 17159
2026年 | 19501.66 | -950 | 19771.0831 | 18513
2027年 | 19601.792 | -1100 | 29573.3723 | 17367
2028年 | 19701.924 | -1250 | 19377.6386 | 17201
2029年 | 19802.056 | -1400 | 19183.8622 | 18567
2030年 | 19902.188 | -1550 | 18992.0236 | 18512
2031年 | 19902.188 | -10 | 18802.1033 | 18693
2032年 | 18900.868 | -20 | 18614.0823 | 17444
2033年 | 18900.868 | -30 | 18427.9415 | 17398
2034年 | 18900.868 | -40 | 18243.6621 | 18650
2035年 | 18900.868 | -50 | 18061.2254 | 18961
2036年 | 18900.868 | -60 | 17880.6132 | 18909
2037年 | 18900.868 | -70 | 17701.8071 | 17372
2038年 | 18900.868 | -80 | 17524.789 | 17241
2039年 | 18900.868 | -90 | 17349.5411 | 17062
2040年 | 18900.868 | -100 | 17176.0457 | 17452
2041年 | 18900.868 | -110 | 17004.2852 | 18587
2042年 | 18900.868 | -120 | 16834.2424 | 17349
2043年 | 18900.868 | -130 | 16665.9 | 17358
2044年 | 18900.868 | -140 | 16499.241 | 18974
2045年 | 18900.868 | -150 | 16334.2485 | 18934
2046年 | 18900.868 | -160 | 16170.9061 | 17397
2047年 | 18900.868 | -170 | 16009.197 | 18904
2048年 | 18900.868 | -18902 | 15849.105 | 18598
2049年 | 18900.868 | -18903 | 15690.614 | 18632
2050年 | 18900.868 | -18904 | 15533.7078 | 17453

## 数值比例
序号 | 途径 | 分类 | 方案集 | 操作集 | 启用年份 | 鼠标悬停说明 | 计算方式 | 数值或比例（%）
1 | 控制排放 | 设备改造 | 负荷优化 | 玻璃幕顶水幕系统 | 2020年 | 在玻璃幕顶外增加喷水、集水及回收系统，在玻璃外形成水幕，减少玻璃幕顶传热量 | 定值 | 1000
2 | 控制排放 | 设备改造 | 高效设备-节电 | 电梯能量回馈技术 | 2021年 | 在电梯的制动电阻上并联能量回馈装置，利用电梯势能发电 | 定值 | 1000
3 | 控制排放 | 设备改造 | 高效设备-节电 | 照明系统光源改造 | 2022年 | 将传统光源改为LED光源 | 比例 | 5
4 | 控制排放 | 设备改造 | 高效设备-节电 | 高效水泵/风机改造 | 2020年 | 用效率跟高的水泵/风机替换低效设备 | 比例 | 5
5 | 控制排放 | 设备改造 | 高效设备-节电 | 洗碗机管路改造 | 2021年 | 有些洗碗机只接冷水管，利用电或者蒸汽加热，将热水管接入洗碗机，直接利用热泵产生的价格较低的热水，节约洗碗机能耗 | 比例 | 5
6 | 控制排放 | 设备改造 | 高效设备-节电 | 冷库风冷冷凝器改水冷 | 2020年 | 针对室外机集中布置的冷库，将风冷冷凝器改为水冷，同时就近连接至冷却水管路/水水热泵冷水管。 | 比例 | 5
7 | 控制排放 | 设备改造 | 高效设备-节电 | 高效节能开水器 | 2021年 | 用加热效率更高的即热式开水器替换传统的容积式开水器 | 比例 | 5
8 | 控制排放 | 设备改造 | 高效设备-节气 | 洗衣房蒸汽阀改造及控制优化 | 2022年 | 在洗衣房总管/支管上安装电动蒸汽阀，并增加时间继电器，定时开启/关闭蒸汽阀 | 比例 | 5
9 | 控制排放 | 设备改造 | 高效设备-节气 | 天然气灶具节能改造 | 2030年 | 用效率更高的节能灶替换传统灶具 | 定值 | 100
10 | 控制排放 | 设备改造 | 高效设备-节气 | 热水系统改造（水水热泵） | 2031年 | 利用水水热泵制取生活热水，同时为空调冷冻回水降温 | 比例 | 5
11 | 控制排放 | 设备改造 | 高效设备-节气 | 热水系统改造（空气源热泵） | 2030年 | 利用空气源热泵制取生活热水 | 比例 | 5
12 | 控制排放 | 设备改造 | 高效设备-节气 | 热水系统改造（风冷水冷双效热泵） | 2024年 | 利用风冷/水冷双效热泵制取生活热水，制冷季为水水热泵模式，非制冷季为风冷热泵模式 | 比例 | 5
13 | 控制排放 | 设备改造 | 高效设备-节气 | 热水系统改造（污水源热泵） | 2022年 | 回收污水中的热量，利用热泵技术制取生活热水 | 比例 | 5
14 | 控制排放 | 设备改造 | 高效设备-节气 | 洗衣房热回收热泵系统 | 2025年 | 在洗衣房内安装空气源热泵，既可以为洗衣房降温，又能制取热水 | 比例 | 5
15 | 控制排放 | 设备改造 | 高效设备-节气 | 空调系统改造（风冷热泵） | 2021年 | 利用风冷热泵在冬季提供采暖热源 | 比例 | 5
16 | 控制排放 | 设备改造 | 高效设备-节气 | 空调系统改造（污水源热泵） | 2020年 | 回收污水中的冷/热量，在夏季/冬季提供空调冷/热源 | 比例 | 5
17 | 控制排放 | 设备改造 | 高效设备-节气 | 厨房蒸汽发生器 | 2041年 | 某些厨房设备需要消耗蒸汽，由于大部分厨房距离锅炉很远，蒸汽经过长距离输送损耗巨大。在厨房设备旁边就近安装蒸汽发生器（电/燃气），即开即用，效率高，损失小。 | 比例 | 5
18 | 控制排放 | 设备改造 | 高效设备-节气 | 电制冷替代溴化锂机组 | 2022年 | 用电制冷机组替代溴化锂机组，降低制冷费用 | 比例 | 5
19 | 控制排放 | 设备改造 | 高效设备-节气 | 臭氧洗衣系统 | 2043年 | 增加臭氧发生器并接入洗衣机进水管，同时修改洗衣流程，利用臭氧在冷水中的消菌杀毒功能，减少热水和洗涤剂的使用 | 定值 | 500
20 | 控制排放 | 设备改造 | 可再生能源 | 太阳能热水系统 | 2021年 | 利用太阳能热水系统制取生活热水 | 比例 | 5
21 | 控制排放 | 设备改造 | 可再生能源 | 地源热泵空调系统 | 2020年 | 利用地埋管换热系统，夏季排热、冬季吸热，提供夏季空调和冬季采暖的冷热源 | 比例 | 5
22 | 控制排放 | 设备改造 | 先进控制 | 酒店客房管理系统升级（温控保温模式） | 2021年 | 为客房的温控装置增加节能保温功能，当房间无人及夜间时，将房间温度调高（夏季）或调低（冬季），即不影响客人的舒适度，又避免房间过冷/过热，节约空调能耗 | 比例 | 5
23 | 控制排放 | 设备改造 | 先进控制 | 酒店客房管理系统升级（防雾电加热镜） | 2022年 | 很多客房卫生间玻璃安装有防雾电加热装置，有些是不受控的（365x24小时全开），有些只和插卡取电联动，通过增加卫生间人感或者与镜前灯联动，当无人洗澡时自动关闭防雾电加热镜 | 定值 | 1000
24 | 控制排放 | 设备改造 | 先进控制 | 空调分区阀控制 | 2020年 | 在不同空调分区的支管上安装电动阀，当入住率低或者该区域不营业时，关闭该分区的空调水管，节约冷冻系统能耗。 | 比例 | 5
25 | 控制排放 | 设备改造 | 先进控制 | 制冷机房智能群控系统 | 2033年 | 为冷冻站增加节能群控，安装冷量表和电表，根据末端制冷需求调整冷冻站运行状态，并将系统效率维持在最优区间 | 比例 | 5
26 | 控制排放 | 设备改造 | 先进控制 | 锅炉节能控制系统 | 2032年 | 根据末端实际需求（例如洗衣房用气压力，生活热水/采暖热水温度等）实时调整供气压力或者出水温度 | 比例 | 5
27 | 控制排放 | 设备改造 | 先进控制 | 水泵变频控制 | 2048年 | 根据温差/压差调整水泵频率 | 比例 | 5
28 | 控制排放 | 设备改造 | 先进控制 | 空调箱节能控制优化 | 2029年 | 根据回风温度或送风压力调整风机转速 | 比例 | 5
29 | 控制排放 | 设备改造 | 先进控制 | 厨房排油烟机智能控制 | 2020年 | 当灶具使用率较低时，自动调整排油烟风机及送风机转速，节约电耗 | 比例 | 5
30 | 控制排放 | 设备改造 | 先进控制 | 冷冻机压缩机变频改造 | 2021年 | 在冷机压缩机的电机上安装变频控制 | 比例 | 5
31 | 控制排放 | 设备改造 | 先进控制 | 公区/后区风机盘管智能控制 | 2020年 | 将公区及后区的温控器改造为节能型温控器，根据不同时段的使用需求，自动调整风机盘管的起停及设定温度 | 比例 | 5
32 | 控制排放 | 设备改造 | 先进控制 | 公区/后区照明感应控制 | 2021年 | 在公区/后区的部分灯具上安装雷达/照度感应，当区域无人/照度满足要求时，自动调低照度或关闭光源。 | 比例 | 5
33 | 控制排放 | 设备改造 | 先进控制 | 生活热水水温智能控制系统 | 2022年 | 根据不同季节不同时段的热水需求量，自动调整热水出水温度，节约热水循环过程中的热损失。 | 比例 | 5
34 | 控制排放 | 设备改造 | 循环再利用 | 锅炉排烟热回收 | 2027年 | 在排烟管道上安装换热器，利用烟气余热制取生活热水或预热锅炉补水 | 比例 | 5
35 | 控制排放 | 设备改造 | 循环再利用 | 空压机余热回收系统 | 2021年 | 在空压机冷却水管路上安装换热器，回收高压空气热量，制取生活热水或作为锅炉补水 | 比例 | 5
36 | 控制排放 | 设备改造 | 循环再利用 | 洗衣房烘干机排风热回收 | 2035年 | 在烘干机排风管上安装换热器，回收高温高湿的排风中的热量，加热烘干机的补风，节约蒸汽用量 | 比例 | 5
37 | 控制排放 | 设备改造 | 循环再利用 | 蒸汽冷凝水回收 | 2032年 | 将冷凝水进行回收，先增加板换，将高温冷凝水降至45度左右，回收的热量用于生产生活热水，剩余的45度冷凝水集中收集到冷凝水箱并通过水泵/无动力式疏水阀泵送至锅炉补水箱 | 比例 | 5
38 | 控制排放 | 绿电 | 绿电 | 平价水电 | 2022年 |  | 比例 | 5
39 | 控制排放 | 绿电 | 绿电 | 平价风电 | 2028年 |  | 比例 | 5
40 | 控制排放 | 绿电 | 绿电 | 光伏发电 | 2021年 |  | 比例 | 5
41 | 控制排放 | 绿色供应链
42 | 碳吸收 | 绿电 | 林业碳汇 | 林业碳汇 | 2023年 |  | 比例 | 5
43 | 碳吸收 | 技术固碳
44 | 绿色金融 | 碳资产交易 | 碳资产交易 | 全国配额 | 2024年 |  | 比例 | 5
45 | 绿色金融 | 碳资产交易 | 碳资产交易 | 地方配额 | 2021年 |  | 比例 | 5
46 | 绿色金融 | 碳资产交易 | 碳资产交易 | CCER（3%~5%） | 2030年 |  | 比例 | 5
47 | 绿色金融 | 碳税